消防评估服务要求

一、技术标准和要求

我单位项目评估内容主要包括以下二项子项目

建筑防火评估

1.建筑消防合法性、建筑使用情况和总平面布局的评估包括：

（1）建筑物或场所的使用功能一致性。

（2）与相邻建筑的防火间距、同一建筑不同部位之间的间距。

（3）消防车道的设置形式及满足消防车通行的情况。

（4）消防扑救面和登高操作场地的设置位置长度、宽度、承载能力、坡度。 

2.平面布置的评估包括：

（1）防火分区面积划分。

（2）重要设施设备用房，水泵房、消控室、配电室、锅炉房、 耐火等级、设置位置、防火分隔设施、疏散等。

（3）安全疏散中疏散出口的数量、疏散距离、疏散宽度。

3.建筑内部装修防火的评估包括：

（1）开关、插座、配电箱、高温照明灯具的防火隔热措施。

（2）疏散走道和安全出口、疏散门、前室、疏散楼梯、避难层（间）等安全疏散设施应完好畅通，严禁锁闭、封堵或设置障碍物；疏散路径上的门禁应能方便、迅速打开。

4. 防火构造防火的评估包括：

（1）防火墙、房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙等防火隔墙的做法防火墙、防火隔墙的管道穿越等开口部位的防火封堵情况。

（2）电缆井、管道井、排烟道等竖向井道的设置情况管道井检查门的设置情况。

（3） 防火门窗、防火卷帘的设置位置、耐火性能等情况。

（4）建筑外墙的外保温系统保温材料的燃烧性能符合GB50016-2018《建筑设计防火规范》第6.7.1条的规定。

5.配电线路敷设及应急照明设置的评估包括：

（1）架空电力线及消防配电的敷设情况符合GB50016-2018《建筑设计防火规范》第10.1.1条等规定。

（2）消防配电线路的连续供电情况。

（3）消防配电线路电线电缆选用及敷设情况符合《民用建筑电气设计规范》和GB50016《建筑设计防火规范》等规范的规定。

（4）应急照明的连续供电时间及照度情况。

（二）建筑设施消防设施评估

1.消防供配电设施

（1）查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

（2）核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验。

（3）自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

（4）人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

（5）检查最末一级双电源自动切换装置运行情况。

2.火灾自动报警系统

（1）点型感烟、感温探测器

（2）手动报警按钮

（3）火灾自动报警控制器

（4）消防给水设施

（5）消防水箱

（6）稳压泵、增压泵及气压水罐

（7）消防水泵

（8）水泵控制柜

（9）室内消火栓

（10）室外消火栓

消火栓压力符合规范要求。消火栓系统功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T5-110-2015附表A第7.5条规定
（11）消火栓系统功能

消火栓系统功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T5-110-2015附表A第7.5条规定。

（12）自动喷水灭火系统

（13）末端试水装置

（14）湿式自动喷水灭火系统功能

湿式自动喷水灭火系统的系统功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T5-110-2015附表A第8.6.1-8.6.3条规定。

（15）喷头

（16）气体灭火系统瓶组与储罐

（17）喷嘴

（18）气体灭火控制器

气体灭火系统的系统功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T5-110-2015附表A第11.7条规定。
（19）火灾探测器断路

应符合GB50263-2007的E.3要求。
（20）机械排烟系统

排烟风机检查内容如下：

1）排烟风机的铭牌清晰，并有注明名称和编号的标志；

2）排烟风机现场、远程启停正常，启动运转平稳，旋转方向正确，消防控制室应能显示风机的工作状态。

排烟道

检查内容如下:风机和排烟道的软连接应严密完整,排烟道无破损、变形、锈蚀。

排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗

检查内容如下：

1）排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗应安装牢固；排烟口距可燃构件或可燃物的 距离不应小于1. 00 m；

2）排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗开启与复位操作灵活可靠，关闭时应严密, 反馈信号应正确；

3）除常开的阀（口）外,现场应设置手动控制装置。机械排烟系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T5-110-2015附表A第17.4、17.5、17.6、17.8.7-17.8.14条的规定。

（21）消防应急照明及疏散指示系统

疏散指示标志的联动功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T5-110-2015附表A第20.2.22条的规定。

（22）消防应急广播系统

（23）防火卷帘检查内容如下：

1）防火卷帘组件及标识齐全完好，紧固件应无松动现象；

2）现场手动、远程手动、自动控制及温控释放功能应正常，关闭时严密;运行时应平稳顺畅、无卡涩现象；

3）安装在疏散通道上的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止;另一 个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号；

4）仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾确认后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号。

（24）消防电梯

消防电梯的设置符合GB50016-2018《建筑设计防火规范》第7.3条的规定。

（三）安全管理
1.消防安全责任制、消防安全制度及操作规程

（1）检查是否成立“消防安全委员会”，是否明确消防安全责任人与消防安全管理人，是否明确消防安全各级责任，确立消防安全责任制及各项消防安全制度。

2.消防控制室管理

检查消控室的资料存档情况及人员持证情况。

3..消防安全重点部位管理

是否确立消防安全重点部位管理制度，并将重点部位纳入消防安全培训和应急演练内容。

4.消防设施、安全疏散设施的维护管理

本是否确立消防设施、安全疏散设施的维护管理制度，并严格执行。

5.是否防火巡查和防火检查、火灾隐患整改

是否确立防火检查、巡查制度和火灾隐患整改制度，针对排查出的问题进行火灾隐患的整改和复查，建立台账对火灾隐患的整改形成闭环式追踪，保证隐患整改的效果。

6.火灾危险源管理

是否确立火灾危险源管理管理制度，且有火灾危险源进出审批记录，无重大危险源。

7.培训和应急预案及演练

是否确立了消防安全培训制度和消防应急预案及演练制度，定期进行消防安全培训和应急预案演练。

8.消防安全工作考评和奖惩

是否确立了消防安全工作考评和奖惩，并严格按照制度执行。

二、评估结果

根据评估结果现场核实后，出具评估报告，编制维修整改预算清单，针对评估存在的问题和不足，出具问题清单并提出针对性建议和意见，所作出的维修预算清单必须符合行业规范、规格标准。

具体要求

1、消防排查、出具整体消防问题清单；2、根据消防问题清单，在图纸上标注需要整改的地方，若存在图纸不全或图纸缺失的问题，通过问题清单来描述具体的整改范围。最终出具一套完整的整改方案；3、出具不合格的消防评估报告意见；4、单位整体消防整改概算；5、提供图纸和整改清单，单位按其进行招标整改。

四、学院评估楼宇清单

	校区
	序号
	楼宇名称
	面积（㎡）
	备注

	贵州交通技师学院阳关校区
	1
	综合楼
	11070
	

	
	2
	汽车实验楼
	19756.2
	

	
	3
	汽车产教融合综合实训基地
	8166.14
	

	
	4
	图书信息楼
	9610
	

	
	5
	科研楼
	24174.41
	

	
	6
	土木系
	8100
	

	
	7
	食堂
	9116.29
	

	
	8
	AB栋
	9114.91
	

	
	9
	女生宿舍
	3998
	

	
	10
	1栋
	6455
	

	
	11
	宾馆
	3714.5
	

	
	12
	大西南物流大棚           大西南土木工程
	10559.52
	

	
	13
	勤政楼
	4821.32
	

	
	14
	汽车实训室大棚
	768
	

	
	15
	土木系大棚
	580
	

	合计
	16
	130004.29㎡


